за възлагане на обществена поръчка,

чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№16081

“Среден ремонт на КА-12”

Съдържание на документацията

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Решение за откриване на процедура за възлагане на ОП |
| 2. | Обявление за обществена поръчка |
| 3. | Пълно описание и технически изисквания на предмета на ОП |
| 4. | Указания към кандидатите в обществената поръчка |
| 5. | Заявление |
| 6. | Образец на първоначална оферта |
| 7. | Проект на договор |
| 8. | Образци на документи |

Съгласували:

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор „ДАДФК”:

Р. Германов

Р-л Търговски отдел:

М. Макаков

Юрисконсулт:

.......................

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА ПОРЪЧКАТА И

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

І. Пълно описание на предмета на обществената поръчка: Среден ремонт на КА-12 по девет обособени позиции както следва:

I-ва обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А;

IІ-ра обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б;

III-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В;

IV-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г;

V-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д;

VІ-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е;

VІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж;

VІІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И;

IХ-та обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12.

1. Срокът за изпълнение е както следва: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място за изпълнение на поръчката - ТЕЦ “Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, КА-12.

3. Гаранционният срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

4. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло

- Грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

5. Особености относно начина на приемане:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

II. Дейностите по отделните обособени позиции се извършват съгласно обем, както следва.

По обособена позиция I

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12А

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12А |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 А |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция II

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12Б

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12Б |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 Б |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция III

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12В

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12В |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 В |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция IV

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12Г

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12Г |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 Г |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция V

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12Д

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12Д |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 Д |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция VI

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12Е

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12Е |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 Е |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция VII

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12Ж

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12Ж |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 Ж |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

По обособена позиция VIII

Обем за извършване на СР на МВ, ГУ и ГШ на ППС-12И

| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВ-12И |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |
| 4 | Почистване | / | 1 |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |
|  | МВ-корпус |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |
|  | Врата на МВ |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |
|  | Патрубок |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |
|  | Маслена система |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |
|  | Охладителна система |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |
|  | Газозаборна глава |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |
|  | ГУ -12 И |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Основна горелка |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |
|  | Мазутна горелка |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |
|  | Прахоконцентратор |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |

|  | Забележки по позиции I - VIII: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Необходимите проекти, материали, средства и повдигателни съоръжения за текелажната схема са задължение на изпълнителя, както и самото и монтиране и демонтиране. |  |  |  |  |
| 2. След монтаж всички заваръчни съединения да се проверят за плътност чрез газова опресовка |  |  |  |  |
| 3. Заборните устройства да се монтират на място след указание от Възложителя. |  |  |  |  |
| 4. Спомагателните приспособления за достигане на труднодостъпни места по ремонтираните съоръжения са задължение на Изпълнителя. |  |  |  |  |
| 5. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на Изпълнителя. |  |  |  |  |
| 6. Настоящите предварителни обеми са разработени на база на "Ведомствени трудови норми за основен ремонт на котлоагрегатите в топлоелектрическите централи"; издание на Министерство на енергетиката от 1982г. |  |  |  |  |

По обособена позиция IX

Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12

Проверка и ремонт на арматура, включващо:Разглобяване на арматурата , почистване и проверка на частите. Извършване на всички замервания, съгласно ремонтният формуляр /нанасяне на данните/. Претриване на уплътнителните повърхности на корпуса с дълбочина на дефектите до 0.1 мм. Подмяна на втулки, стержени, лагери, клинкети и други части с пасване и шлайфане на място. Прогонване резбата на шпилки и подмяна на дефектни такива. Подмяна на салникови уплътнения. Спазване на луфтове, хлабини и настройки при сглобяването на арматурата. Извършване на всички следремонтни замервания и записване в ремонтен дневник състоянието на арматурата след извършените ревизия и ремонт/записване на подменените елементи, вида на монтираните салникови уплътнения и всички извършени замери на отделните елементи на арматурата/. Участие в настройката на арматурата съвместно с представители от цех "КИП и А" и в хидравличното изпитание на пробно налягане. Почистването от смазочни материали и боядисване на корпуси, волани, редуктори и приводи на арматурата се извършва с материали на Изпълнителя.

Подмяна на арматура, участъци от тръбопроводи, тройници и колена: Подготовка и поставяне на текелажни приспособления. Укрепване на арматура, тройник,  коляно или прав участък от тръбопровод. Изрязване с ъглошлайф на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод, сваляне ръчно или с помощта на текелажни приспособления до Ñ0 и транспортиране до мястото за ремонт или изхвърляне на изрязания участък в склад "Втора употреба" и транспортиране на новият елемент. Обработка краищата на тръбопровода за заваряване на арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод, подготовка на подложни пръстени, прихващане и заваряване на елемента /арматура, тройник, коляно или прав участък от  тръбопровод/. Термообработка /в зависимост от вида на материала на елемента за монтаж/, зачистване на заварките за контрол. Възстановяване на опорите и подвеските от ООС. Демонтаж на укрепването, скелето и текелажните приспособления. Участие в хидравличното изпитание на пробно налягане. Грундирането на новите елементи е с материали на Изпълнителя.

|  | Наименование на Арматурата | м. ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка и ремонт на: |  |  |
| 1 | Баланси ОП Ду-175 | бр. | 4 |
| 2 | ИК на ОП -Ду-20 | бр. | 4 |
| 3 | ЗВ 3 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 4 | ЗВ 1,2 - Ду-100 | бр. | 2 |
| 5 | ЗВ 0 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 6 | ЗВ А - Ду50 | бр. | 2 |
| 7 | ПЗ 5 -А и Б - Ду -100 | бр. | 2 |
| 8 | АС 1,2 - л. и д. Ду-100 | бр. | 4 |
| 9 | РЦ 1,2,3,4 - Ду-50 | бр. | 4 |
| 10 | ОБ - л.и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 11 | Дренажи на ВЕ  25 - Ду-50 | бр. | 8 |
| 12 | Дренажи ВТ на 22 - Ду-50 | бр. | 4 |
| 13 | Баланси МПП - Ду-400 | бр. | 4 |
| 14 | ИК на МПП -Ду-20 | бр. | 4 |
| 15 | НП - 1,2- л. и д. - Ду-20 | бр. | 4 |
| 16 | Подмяна предохранителен клапан на разшеритлен съд на НП-Ду-150/16 | бр. | 1 |
| 17 | ЗВ О - Ду 100 | бр. | 1 |
| 18 | ЗВ Ф - л.и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 19 | ВП-6 - Ду-300 | бр. | 1 |
| 20 | ВП-7 - л. и д. - Ду-225 | бр. | 2 |
| 21 | ВП-8 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 22 | ВП-9 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |
| 23 | Подмяна РПК - основно - л. и д. - Ду-175 | бр. | 2 |
| 24 | Монтаж преходи при подмяна на РПК - основно - л. и д. 273/219 | бр. | 4 |
| 25 | РПК - пусково - л. и д. - Ду-100 | бр. | 2 |
| 26 | Дренаж ВН - 13 - Ду-50 ел. | бр. | 2 |
| 27 | Дренажи НН -  13 и ОК - Ду-50 | бр. | 3 |
| 28 | Дренажи ПВ общи - Ду 50 | бр. | 2 |
| 29 | Байпаси, дренажи и въздушници на  13 - Ду-20 | бр. | 50 |
| 30 | Почистване на редуктори и подмяна маслата | бр. | 40 |
| 31 | Дренажи НТ -  0 - Ду-50 | бр. | 34 |
| 32 | Дренажи НТ -  0 - Ду- 20 /ревизии/ | бр. | 8 |
| 33 | Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения . | м² | 2 |
| 1 | Подмяна на арматура . РВ 1-л. и д. ; РВ 2-л. и д. ; РВ 0 - 1,2,3,4 и с нов тип регулиращ вентил /от ъглов на прав/ | бр. | 8 |
|  | Реконструкция на възли арматура РВ 1,2-л. и д. ; РВ 0 - 1,2,3,4 на  |  |  |
| 1 | Подмяна коляно - 76 х 10 | бр. | 24 |
| 2 | Подмяна тройници равнопроходни- 76 х 10 | бр. | 3 |
| 3 | Подмяна преходи- 76х10/60х8 | бр. | 12 |
| 4 | Подмяна преходи- 114х14/76х10 | бр. | 4 |
| 5 | Подмяна прав участък до 76 x 10 до L=6000 | бр | 4 |
| 6 | Подмяна прав участък до  x 10 до L=1000 | бр | 2 |
|  | ООС |  |  |
| 1 | Деминтаж и монтаж на опори и подвески за тръбопроводи Ø76 |  |  |
|  | опора неподвижна или плъзгаща | бр | 14 |
|  | Претягане, добавяне на набивка и раздвижване арматурата на: |  |  |
| 1 | ОБ - 1,2 -Ду -100 | бр. | 2 |
| 2 | КРБ 1,2,3,4 - Ду- 465 | бр. | 4 |
| 3 | Забори ОП - л и д -  22 - Ду-10 | бр. | 14 |
| 4 | Всички първични вентили - Ду-10 | бр. | 60 |
| 5 | Всички първични вентили - Ду-20 | бр. | 80 |
| 6 | Арматурата на разшерителя на НП- 22 | бр. | 7 |
| 7 | П-5 и П-6 - Ду-50 | бр. | 2 |
| 8 | Арматурата на МП | бр. | 10 |
| 9 | Вентили котлова вода  15 - л и д - Ду-10 | бр. | 8 |
| 10 | Забори ОП и ППХ - л и д -  13 - Ду10 | бр. | 6 |
| 11 | Aрматурата на Стояците Ду20 | бр. | 16 |
|  | Доставка на необходими материали за извършване на ремонта. |  |  |
| 1 | Доставка на набивка Chesterton-1600 6x6 mm - 1 кутии х 0.908 кг. | кг. | 0.908 |
| 2 | Доставка на набивка Chesterton-1600 8x8 mm - 1 кутии х 0.908 кг | кг. | 0.908 |
| 3 | Доставка на набивка Chesterton-1600 10x10 mm - 1 кутия х 0.908 кг. | кг. | 0.908 |
| 4 | Доставка на набивка Chesterton-1600 12.7x12.7 mm - 1 кутии х 4.54 кг. | кг. | 4.54 |
| 5 | Доставка на набивка Chesterton-1600 16x16 mm - 1 кутия х 4.54 кг. | кг. | 4.54 |
|  | Тръбопроводи |  |  |
| 1 | Подмяна колена на нивомерни колнки- Л н Д - х5 -с три огъвки | бр. | 8 |
| 2 | Подмяна преходи на колена на нивомерни колнки- Л н Д -  | бр. | 8 |
| 3 | Подмяна фосфатна линия на барабан Л. и Д. - 32 - /≈15л.м./ | бр. | 2 |
| 4 | Проверка и ремонт на УТР | бр. | 30 |
| 1 | Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения по обем на ОККМ |  |  |
|  | Колена на дренажи и байпаси на тръбопровод ПВ -32 | м² | 1 |
|  | Колена на тръбопровод ОП -325 | м² | 19 |
|  | ООС |  |  |
| 1 | Подмяна на дефектни опори и подвески за тръбопроводи от Ø76 ÷ Ø465 |  |  |
|  | опора неподвижна или плъзгаща | бр | 5 |
|  | твърда подвеска | бр | 2 |
| 2 | Измерване и определяне натягането на пружини и подвески |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с една пружина | бр | 5 |
|  | подвеска с едно натягане с две пружини | бр | 5 |
|  | подвеска с две натягания с две пружини | бр | 5 |
| 3 | Подмяна на пружини и подвески или сваляне за определяне състоянието им |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с една пружина | бр | 1 |
|  | подвеска с едно натягане с две пружини | бр | 1 |
|  | подвеска с две натягания с две пружини | бр | 1 |
|  | Барабан - ляво и дясно |  |  |
| 1 | Раздвижване и добавяне на набивка на арматурата на Барабаните Ду-10 и Ду-20 | бр. | 60 |
|  | Отстраняване на пропуски след ремонтните операции | бр. | 1 |
|  | Водна и вакуумна опресовка | бр. | 3 |
|  | Почистване на съоръженията от метални и не метални отпдъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки | бр. | 1 |

| Забележки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Необходимите проекти, материали, средства и повдигателни съоръжения за текелажната схема са задължение на Изпълнителя, както и самото монтиране и демонтиране. |  |  |  |  |
| 2. Транспортните и повдигателни съоръжения, необходими за транспортиране на резервни части и материали от складови стопанства до работните площадки, са задължение на Изпълнителя. |  |  |  |  |
| 3. Настоящите предварителни обеми са разработени на база на "Ведомствени трудови норми за основен ремонт на котлоагрегатите в топлоелектрическите централи"; издание на Министерство на енергетиката от 1982г. |  |  |  |  |

III. ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ.

І ÷VIII обособени позиции

# ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ

при ремонт на ППС на котел Еп 670/140

- Начало на ремонта – 5 дни след извеждане на котела в ремонт (отварянето на вратите и демонтирането на работните колела на МВ се извършва до 3 дни след извеждане на котела в среден ремонт).

- Ремонтът трябва да осигури надеждна и икономична работа на ремонтираните съоръжения в определения период от време, съгласно договора.

- Качеството  на  извършената  ремонтна  работа  се  определя, като  се изхожда от изискванията на Наредба №9/09.06.2004 год. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и техническата документация. Окончателната оценка за качеството на ремонта се определя на база следремонтните изпитания, извършени до 30 / тридесет/ дни след 72 часовата  проба.

- Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на подемно-транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.

- Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 3 000 лева.

- Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ заваротехнически дейности по ППС - да притежават валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване” съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – с квалификация заварчик на листов материал, Ръчно електродъгово заваряване (111) - за  материали 1.1, 1.2, издадено от лицензиран център за професионално обучение.

- Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ газокислородно рязане да притежават - валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване” съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – с квалификация резач на матали, Газокислородно рязане (81), издадено от лицензиран център за професионално обучение.

- Изпълнителя да изготви и съгласува типови процедури за заваряване и наваряване с инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД преди започване на ремонтните дейности.

- Наваряването по МВ и ГУ да се извършва по методи за заваряване осигуряващи изискванията за дебелина на наварения метал  и твърдост на последният наварен слой 50 ÷ 55 HRC. За МВ наваряването да се извършва на минимум три слоя, а за ГУ - минимум два слоя.

- Всички заварени шевове по елементи на ППС да бъдат зачистени и проверени за пукнатини.

- Възложителят осигурява на Изпълнителя за предаване на  съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност по две газови и две въздушни опресовки. За всяка следваща газова и(или) въздушна опресовки  фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за газова и(или) въздушна плътност заплащат:

- за газова опресовка- по 5 000 лв

- за въздушна опресовка- по 3 000 лв

- Центровката на съединителите е задължение на Изпълнителя. Възложителят осигурява еднократна проверка. В случай на отклонение от допустимите норми и наложила се повторна проверка от страна на Възложителя, Изпълнителя заплаща всяка следваща в размер на 1 500 лв.

- Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя списък с ръководния персонал, който ще има право да:

- присъства на оперативките за ремонт на Бл.№.8 и да получава своевременно протоколите от тях.

- да подписва заявките за предремонтните изпитания на съоръженията

- да контактува с отговорниците по ремонта на КА-12 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.

- За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

- Спомагателните приспособления за достигане на труднодостъпни места по ремонтираните съоръжения са задължение на Изпълнителя.

Изисквани документи за приемане на услугата:

- Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи: 3 дни преди края на ремонта;

- Акт №6 за  пробно въртене на съоръжение: 3 дни преди края на срока

- Акт №4 за проверка на газова/въздушна плътност: 1 ден преди края на срока;

- Акт №19 за предаване за полагане на изолация и/или зидария;

- Протоколи за приемане на чистота на райони, за приемане на стълби, площадки и парапети и за почистени вътрешни повърхности:  1 ден преди края на ремонта;

- Край на ремонта с предоставяне на Акт за завършена работа: 1 ден преди края на ремонта;

- Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт;

- Технологична последователност за извършване на ремонт;

IХ обособена позиция

# ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ

при ремонт на арматура и тръбопроводи на котел Еп 670/140

- Начало на ремонта – 4 дни след извеждане на котела в ремонт.

- Ремонтът трябва да осигури надеждна и икономична работа на ремонтираните съоръжения в определения период от време, съгласно договора.

- Качеството  на  извършената  ремонтна  работа  се  определя, като  се изхожда от изискванията на Наредба №9/09.06.2004 год. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и техническата документация. Окончателната оценка за качеството на ремонта се определя на база следремонтните изпитания, извършени до 30 / тридесет/ дни след 72 часовата  проба.

- Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на подемно-транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.

- Изпълнителят е длъжен да притежава “Удостоверение за дейност по съоръжения с повишена опасност” – издадено от ДАМТН (на основание чл.36 от “Закона за техническите изисквания към продуктите”).

- Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ заваротехнически дейности по арматура и тръбопроводи:

6.1. Да притежават валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване” съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – заварчик на тръби, издадено от лицензиран център за професионално обучение;

6.2. Да притежават валиден “Сертификат за заваряване на тръби”, съгласно БДС EN 287-1 или БДС EN  9606-1 издаден от Нотифициран орган , както следва:

6.2.1. Ръчно електродъгово заваряване (111) – „Сертификат за заваряване на тръби” -  материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгл.  ISO/TR 15608;

6.2.2. ВИГ заваряване(141) - Сертификат за заваряване на тръби” -  материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 8 съгл. ISO/TR 15608:2013;

- Изисквания, относно квалификацията на персонал извършващ газокислородно рязане да притежават - валидно „Свидетелство по правоспособност по заваряване” съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. – с квалификация резач на метали, Газокислородно рязане (81), издадено от лицензиран център за професионално обучение.

- Независимо от доказаната квалификация на персонала извършващ заваротехнически дейности по арматура и тръбопроводи, същият изготвя допускни проби, съгласно WPS-и (предоставени от ОКМ) на територията на Дружеството в присъствие на специалист от ОКМ. До работа се допускат само заварчици, чиито проби отговарят на изискванията, посочени в съответният WPS.

9. Изисквания, относно персонала за надзор при заваряване:

9.1. Да разполага с лице/лица за надзор при заваряване отговарящо на изискванията на БДС EN ISO 14731;

9.2. Да изготвя и съгласува с инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД типови процедури за заваряване и термична обработка.

- Изисквания, относно извършването на заваръчните дейности:

  - Заваръчните дейности по арматура и тръбопроводи да се извършват по одобрени от нотифициран орган процедури (WPQR) придружени с процедури за заваряване (WPS), съгласувани с „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД;

Забележка: За челни заварени съединения (за тръби с диаметър ≤51mm и дебелини ≤6mm) – кореновия шев – задължително да бъде изпълнен по метод “ВИГ” (141), а останалите слоеве по методи “ВИГ“ (141) или “РЕД“ (111).

  - След завършване на заваръчните дейности по обекта, Изпълнителя предоставя на инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „Дневник за извършване на заваръчни дейности”.

- Подготовката за контрол на метала (съгласно обем и обхват определени в техническата документация) да се извършва единствено с ламелни шайби. При констатирани нарушения по тази точка, отразени в констативен протокол на Възложителя, на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

- Възложителят осигурява на Изпълнителя за предаване на  съоръженията с подписан акт за водна плътност две водни   опресовки. За всяка следваща водна опресовка  фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за водна  плътност заплащат по 3000 лева.

- Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 3 000 лева.

- Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя списък с ръководния персонал, който ще има право да:

- присъства на оперативките за ремонт на Бл.№8 и да получава своевременно протоколите от тях

- да подписва заявките за предремонтните изпитания на съоръженията

- да контактува с отговорниците по ремонта на КА-12 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма

- За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

Изисквани документи за приемане на услугата:

- Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи: 3 дни преди края на ремонта

- Акт №3 за проведено хидростатично изпитване: 2 дни преди края на ремонта

- Акт №19 за предаване за полагане на изолация и/или зидария

- Протоколи за приемане на чистота на райони, за приемане на стълби, площадки и парапети и за почистени вътрешни повърхности:  1 ден преди края на ремонта

- Край на ремонта с предоставяне на Акт за завършена работа: 1 ден преди края на ремонта

- Протокол за приемане на СПО и елементи от тях;

- Протокол за приемане на УТР;

- Протокол за приемане след ремонт на ОСС;

- Протоколи за дефектовка и извършен ремонт на главни арматура придружени с ремонтен формуляр;

- Протоколи за демонтаж и монтаж на елементи от тръбопроводи или арматура (за основни тръбопроводи);

- Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт;

- Технологична последователност за извършване на ремонт;

- Изисквания за качество на ремонта.

І ÷VIII обособени позиции

Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140

при приемане след ремонт

- Мелещ вентилатор

- Разстояние между наварена външна обичайка и Р.К. – 20-25мм.

- Разстояние между наварена вътрешна обичайка и Р.К. – 15-20мм.

- Разстояние между огледални брони и Р.К. – 15-20мм.

- Разстояние между наварени челни брони и Р.К. –  20-25мм.

- Наваряване на странични брони на вратата – периферно на 150 мм.

- Макс.допустима хлабина на преден лагер на лагерен блок – 0,35 мм.

- Макс.допустима хлабина на заден лагер на лагерен блок – 0,30 мм.

- Допустима хлабина на сглобка преден лагер - стакан – Æ650g6/Н8.

- Допустима хлабина на сглобка заден лагер - стакан – Æ480q6/Н8.

- Допустимо отклонение при центроване на Л.Б – Ел.двигател:

- Радиално:  0,20 мм.

- Аксиално: 0,15 мм.

- Допустимо ниво на вибрациите – 2.5 мм/с.

- Допустима температура на търкалящи лагери – t = 60° С

### 2. Технологични показатели на прахоприготвящи системи

- Коефициент на просмукване Кпр МВ = 0,20 или по нисък.

#### Вентилация  V МВ = 270 000 нм3 /ч  или повече, на студено на празен ход и отворена клапа АС на бридова горелка.

IX обособена позиция

Основни изисквания към арматура и тръбопроводи на Еп 670/140

при приемане след ремонт

І. Арматура.

1. Доставените материали да бъдат придружени с документи за произход.

2. Монтираната набивка на арматурата да бъде отразена в предоставена таблица с попълнени всички изисквани данни.

3. При разглобяване или подмяна на арматура да се попълва ремонтен формуляр.

ІІ. Тръбопроводи.

- Изработването, преустройването или ремонтирането на тръбопроводи се извършва по конструктивна документация и технически спесификации, заверени от органите за технически надзор.

- Материали, тръби, огънати елементи и електроди, от типове или марки, непосочени в конструктивната документация се влагат след извършване на експертиза и даване на положително заключение за годността им от физическо или юридическо лице, одобрено от ДИТН.

- Материали и елементи от тръбопроводите без наличие на сертификат за качеството и протоколи за извършен входящ контрол не се монтират в схемата на котела. При констатиране на монтирани елементи с неустановени характеристики и без извършен входящ контрол, отговорност за това носи Изпълнителя на монтажните работи.

- След завършване на монтажните или ремонтни работи Изпълнителя съставя за всеки тръбопровод и елементите към него, техническа документация, която предава на Възложителя.

VI. Не се допуска вариантност на предложенията.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА /ЗАЯВЛЕНИЕ/ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните изисквания към участниците/кандидатите за всяка обществена поръчка са посочени в обявлението към документацията за участие в нея.

І. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

1. Общи правила за подготовка на документите за участие

Изискванията на възложителя към кандидатите и участниците са посочени в обявлението за участие и документацията за участие за всяка отделна процедура, като в образеца на оферта и образеца на заявление за участие се съдържат указания относно начина на подреждането на изискуемите документи. Участниците/ Кандидатите задължително попълват и прилагат приложения в документацията образец на оферта/ образец на заявление за участие.

Заявленията и офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.

При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се удостоверява с представяне на  нотариално заверено пълномощно.

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с предмета на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната уредба. Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на възложителя, изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и други организации следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал”. Когато за удостоверяване на съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил образец в документацията за участие, участниците /кандидатите задължително представят информацията в изискания от Възложителя вид.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците – оферти. Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят в Правилника за прилагане на ЗОП – чл. 39 и сл.

- Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо и документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.

- Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи съдържащи се в техническото предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Лицата, които по закон представляват участника юридическо лице следва да представят документ за самоличност, а упълномощените от лица тях - пълномощно и документ за самоличност. За всички останали - документ за самоличност и пълномощно от медията, която представляват или документ за самоличност за другите присъстващи на процедурата лица.

2. При участие в ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог и партньорство за иновации, кандидатите подават заявления за участие.

Заявлението се представя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа опис на подадените документи и най-малко следните документи:

- единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят до лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. За отделните видове търговски дружества лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са посочени в чл. 40 от ППЗОП. При поискване от възложителя кандидатите или участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Тази възможност може да бъде използвана, ако е  осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

3. При участие в открита процедура, публично състезание, ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог и партньорство за иновации, кандидатите подават оферти за участие.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа опис на подадените документи и най-малко следните документи:

3.1. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически спецификации, доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на изпълнение. Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

3.2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.

Прилага се попълнена и подписана ценова оферта съгласно предоставен в документацията образец. Посочва се цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение, която участникът предлага, като препоръчително е участникът да посочи в офертата си начина на формиране на цената, като направи пълна разбивка на калкулираните в цената разходи и предвидената печалба. В случай, че документацията за участие съдържа подробни ценови спецификации, същите се попълват, като се прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Word или Excell). Посочват се и предложенията по други показатели с парично изражение, упоменати в документацията за участие в процедурата.

В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката или обособена позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на стоките или дейностите по спецификация, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай, за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката, респ. обособената позиция, се приема действителния математически сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по спецификация.

При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени словом.

При открита процедура и публично състезание опаковката включва ЕЕДОП, документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо, техническо предложение, опис на представените документи, отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП

При подаване на оферти в ограничена процедура, състезателен диалог и партньорство за иновации ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В процедурите по договаряне с предварителна покана за участие офертата се нарича „първоначална оферта“, и ценовото предложение не се поставя в отделен плик.

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, съответно – за коя обособена позиция се отнасят.

II. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАПАЦИТЕТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ ОБЕДИНЕНИЯ

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- „Свързани лица” и „свързано предприятие”

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и „свързано предприятие”, като в случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, всички свързани лица, подали оферти в процедурата, подлежат на отстраняване от участие.

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

- Чуждестранни лица

Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП.

Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се записва дата на раждане, а в полето за лична карта – номер на съответен документ за самоличност, дата и място на издаване, както и органът, който го е издал.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. За доказване съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

- Използване на капацитета на трети лица

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

- Подизпълнители

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2

- Обединения, които не са юридически лица

Когато участник/кандидат е обединение, което не е юридическо лице, се представя нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

- Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от този закон, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ УЧАСТНИКЪТ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРЕДСТАВЯ:

1. 1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП;

Свидетелството за съдимост да бъде издадено не по-рано от 6 месеца от датата на сключване на договора и трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП;

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.

1.3. удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП;

1.4. удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията - за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП.

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.

1.5. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1 от Раздел III, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел III от настоящите Указания в случай, че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

1.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП – по образец на възложителя.

1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП съгласно образец на Възложителя.

1.8. Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП съгласно образец на Възложителя.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА ПРЕДОСТАВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА ОБЕЗПЕЧАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ИЛИ АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на основание чл. 111, ал.5, т. 3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от настоящия раздел:

Застрахователно покритие:

За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по договор No …с предмет : „...”, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Повод за предявяване на претенции:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Лимити на отговорност:

сумата по гаранцията за всяка една претенция

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Представят се документите, описани в обявлението и документацията на обществената поръчка

  - Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Доказателства, че кандидатите или участниците са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, се представят съответните доказателства.

  - За доказване икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.2.1. Удостоверения от банки;

    - Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";

3.2.3. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3.2.4. Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3.3 За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:

3.3.1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

3.3.2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;

3.3.3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;

3.3.4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;

3.3.5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;

3.3.6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

3.3.7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;

3.3.8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;

3.3.9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

3.3.10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

3.3.11. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания

3.3.12. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със системи или стандарти за опазване на околната среда

4. ДОКАЗВАНЕ ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНИ СПИСЪЦИ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНЕ ОТ ОРГАНИ

За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8 ЗОП.

5. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 7, ЧЛ. 6, АЛ. 5, Т. 3 И ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ ЗМИП, КАКТО СЛЕДВА:

Попълват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законния представител на юридическото лице или едноличен търговец, за физически лица от физическото лице. Декларацията се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са длъжни да уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

Декларациите по ЗМИП не се представят от:

1. Кредитна институция от Република България, от друга държава членка или държави извън Европейския съюз, членуващи в Европейското икономическо пространство: Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия; държави извън Европейското икономическо пространство, членуващи във Financial Action Task Force (FATF): Австралийски съюз, Федеративна република Бразилия, Канада, Специален административен регион на Китайската народна република Хонконг, Япония, Мексикански съединени щати, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария, Република Южна Африка, Съединени американски щати, Република Индия и Република Корея.

2. Държавен орган на Република България.

3. Институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на Европейския съюз при следните условия:

- лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 е събрало достатъчно информация, която не поражда съмнение за идентичността на институцията;

- институцията спазва процедури за отчетност и дейността й е прозрачна;

- институцията се отчита на орган на Общността, на орган на държава членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.

6. ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНЕТО ПО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ЗОП, в случай, че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

7. ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИЗПЪЛНИ ДРУГО ИЗИСКВАНЕ, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба на българското законодателство.

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие /на основание чл. 47, ал. 4 и 10 от ППЗОП/

1. Административни сведения:

1.1. Фирма /наименование/ на кандидата:

……………………….......................................………………………………………………………

ЕИК, БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………….

1.2. Седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………….......................................…………………

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………......................................………………………………….

телефон:…………..........……; факс:………........………; електронен адрес: ……….............……

1.3. Представляващ:…………......................……………………………………….……….……….

длъжност: ……………………………………………...………………….................................……

1.4. Лице за контакти: ……….......................…….…………..; длъжност…………………………

телефон………….; мобилен: ……….факс………….…; електронен адрес: ……..............………

1.5. Обслужваща банка:……………………………………….........................………….………….

BIC……………….....….., IBAN…………………..................…...................………………………

титуляр на сметката ………………………………..........................………………………………..

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№15184 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”, разделена на девет обособени позиции:

I-ва обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А;

IІ-ра обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б;

III-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В;

IV-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г;

V-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д;

VІ-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е;

VІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж;

VІІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И;

IХ-та обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12.

(Участникът подчертава предмета на обособените позиции, за които кандидатства)

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора на основание чл.112, ал.1 от ЗОП ще представим: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато е приложимо); актуални документи по чл.67, ал.6 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП), както и съответствието с поставените критерии за подбор; гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев; декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП; декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; декларация по чл.54,  ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП; декларация по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП; декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме следните документи:

Приложение №1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в заявлението на кандидата /заявлението се представя окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията от настоящото заявление следва да е обособено, обозначено/.

I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва:

Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.3 от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg

Забележка: В Част III, буква Г от ЕЕДОП кандидатите или участниците следва да попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).

Приложение № 3 – документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Приложение № 4 – документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Приложение №5 – Декларация за споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП (попълва се приложен към документацията образец)

Други документи, по преценка на кандидата:

................................................................................................................................................................

Упълномощен да подпише настоящото заявление е:

................................................................................................................................................................

Приложено представяме:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия заявлението, когато това не е представляващия фирмата-кандидат/.

Забележка: Под заверен от кандидата документ се разбира подписан от представляващия фирмата-кандидат или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

Подпис: ...........................................

Дата: ...................................		Име: .................................................

Град: ...................................		Длъжност: .......................................

/Моля попълнете настоящата бланка/

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по I-ва обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 1:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за I обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за I обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по IІ-ра обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 2:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за II обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за II обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по III-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 3:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за III обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за III обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по IV-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 4:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за IV обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за IV обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по V-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 5:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за V обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за V обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по VІ-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 6:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;  Изискват се не по малко от 4 човека за тази обособена позиция.

Изискват се не по-малко от 4 човека за VI обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за VI обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по VІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 7:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за VII обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за VII обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по VІІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 8:

- Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), “Заварчик на листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване;

Изискват се не по-малко от 4 човека за VIII обособена позиция.

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81):

Изискват се не по-малко от 2 човека за VIII обособена позиция.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И.

4. Технически условия ори ремонт на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към ППС на котел Еп 670/140 при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................		                   име:...........................................

град: .............................................		                   длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/отделно за всяка обособена позиция/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Обявената от Вас обществена поръчка, по IХ-та обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12, ще изпълним в зададения от Възложителя обем при следните условия:

1. Срок за изпълнение: 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-12.

3. Изисквания за качество:

Съгласно методика за приемане на съоръжението:

- Критерии за качеството на ремонта – Приложение  3.

- В техническото и ценово предложения трябва да бъдат посочени всички видове дейности и необходимите разходи за труд и материали свързани с изпълнението на техническите условия и Договора, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен  обем – Приложение  1.

- Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол.

- Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

“ТЕЦ Марица изток 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя :

- Масло, грес

- Метали – профили, ламарина и тръби

- Лагери

- Резервни части

- Уплътнителни материали

- Свързващи елементи

- Гаранционен срок: 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт, като за заваръчните съединения по арматура и тръбопроводи гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.

5. Особености относно начина на приемане на услугата:

- Актове за завършена работа по дефектовка.

- Актове за  пробно въртене.

- Актове за  4 часови проби.

- Актове за въздушна плътност.

- Актове за газова плътност.

- Актове за хидравлична плътност.

- Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки.

Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

Изисквания за обособена позиция 9:

Кандидатът да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при заваряване”, както следва:

- ВИГ заваряване (електродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ )(141), “Заварчик на тръби” и Сертификат за заваряване”, материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно, не по-малко от 2 човека за IX обособена позиция;

- Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазан електрод) (111), “Заварчик на тръби” съгласно БДС EN 287-1 и Сертификат за заваряване”, материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно, не по-малко от 2 човека за IX обособена позиция;

- Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81), не по-малко от 2 човека за IX обособена позиция.

Да се приложи поименен списък на заварчиците.

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3.  Обем за извършване на СР на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12.

4. Технически условия при ремонт на арматура и тръбопроводи на котел Еп 670/140.

5.  Основни изисквания към арматура и тръбопроводи при приемане след ремонт.

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на I обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - І обособена позиция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12А |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консумат. |  |
|  | МВ-12А |  |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |  |
|  | ГУ -12А |  |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на II обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ІІ обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12Б |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консумат. |
|  | МВ-12Б |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12Б |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на III обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12B е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ІІІ обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12В |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консумат. |
|  | МВ-12В |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12В |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на IV обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ІV обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12Г |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консомат. |
|  | МВ-12Г |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12Г |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: . |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на V обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - V обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12Д |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консомат. |
|  | МВ-12Д |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12Д |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на VI обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - VІ обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12Е |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консумат. |
|  | МВ-12Е |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12Е |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на VII обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - VІІ обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12Ж |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консuмат. |
|  | МВ-12Ж |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12Ж |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на VIII обособена позиция от поръчката Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - VІІІ обособена позиция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт |  |  |  |  |  |
| на МВ, ГУ и ГЗШ на ППС-12И |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на ремонтните дейности | м. ед. | Количество | Труд ч/ч общо | Матер. и консумат. |
|  | МВ-12И |  |  |  |  |
|  | Лагерен блок |  |  |  |  |
| 1 | Отваряне на горните и челните капаци | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Ревизия лагери | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Ревизия контри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Почистване | / | 1 |  |  |
| 5 | Центровка | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на предпазителя на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна Л.Б на МВ след дефектовка | бр | 1 |  |  |
|  | МВ-корпус |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна уплътняващ нож -1бр /240 кг/и наплавка 1,5 м2 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Наплавка уплътняващ нож | м2 | 1,5 |  |  |
| 3 | Наплавка вътрешна обичайка | м2 | 0,75 |  |  |
| 4 | Подмяна вътрешна обичайка | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна на неподвижни клапи в сепаратора и напланка | бр. | 6 |  |  |
| 6 | Наплавка брони радиялни | м2 | 2 |  |  |
| 7 | Наплавка странични брони /48бр и наплавка 3м2 | м2 | 3 |  |  |
| 8 | Подмяна странични брони | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна радиални брони 100 бр | бр | 100 |  |  |
| 10 | Подмяна брони със зъб/280кг/ | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Подмяна на брони от охлюва/1500кг/ | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Подмяна брони малък конус и наплавка/3500кг/ | бр. | 37 |  |  |
| 13 | Заваряване и шиниране на фланците СТ3Сп δ=10мм | м2 | 1,5 |  |  |
| 14 | Подмяна припокриващи ламарини в сепаратора СТ3Сп δ=10мм | м2 | 3 |  |  |
| 15 | Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | м2 | 10 |  |  |
| 16 | Оребряване на сепаратора | м2 | 10 |  |  |
| 17 | Подмяна и наплавка неподвижни клапи | м2 | 4 |  |  |
| 18 | Ревизия люкове | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Ремонт и уплътняване люкове | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Наплавка на износени защитни профили за радиални брони | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Подмяна на болтовете за вратата | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Подмяна на взривни клапани | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Ремонт на клапа студен въздух | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на подвижна клапа в сепаратора. | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Презаварка на скъсани заварки в корпуса | лм | 30 |  |  |
| 26 | Ремонт на площадки стълбища и парапети. | м2 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на работно колело | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Подмяна корпук долен преден и заден | м2 | 7 |  |  |
| 29 | Подмяна корпус Голям конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 30 | Подмяна корпус Малък конус и уребряване | м2 | 2 |  |  |
| 31 | Подмяна таван на сепаратор δ=20мм | м2 | 4 |  |  |
|  | Врата на МВ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна и наплавка челни брони /380кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Подмяна радиални брони /560кг/ | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Заварка уплътняващ нож | л.м. | 14 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна уплътнения на вратата/набивка силикатна 38х38/ | лм. | 22 |  |  |
| 6 | Подмяна уплътнение на уплътняващите дъски | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Ревизия лагери ходова част на врата 8бр | бр | 8 |  |  |
| 9 | Подмяна износена ламарина на дъното и задна стена с профили СТ3Сп-24 δ=16мм | м2 | 5 |  |  |
|  | Патрубок |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на обтяжките | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Възстановяване на конструктивната височина на патрубока | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт на шибъра | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна уплатняващи фланци на патрубока | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна носещи фланци на тухлите | бр | 4 |  |  |
| 6 | Подмяна течка и клапа на течката | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна корпус на патрубок | м2 | 5 |  |  |
|  | Маслена система |  |  |  |  |
| 1 | Почистване и ремонт на филтъра | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ремонт и монтаж и центровка на маслената помпа | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт (подмяна) на куплунг | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт и настройка на преливен клапан | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Ревизия на обратния клапан | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна гарнитура и почистване на маслобака | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване и почистване тръбичките на сливовете | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Отстраняване на маслотечове | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж предпазител на съединителя | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна на масло | л. | 400 |  |  |
|  | Охладителна система |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка за пропуск и ремонт на охладители | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт задвижки Ду 40/ Ру16 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Монтаж на охладителя | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Подмяна тръби техническа вода | л.м | 8 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижки на охл. вентилатор Ду 80/ Ру16 | бр. | 2 |  |  |
|  | Куплунг на ел. двигателя |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж на куплунзи на ел. двигателите | бр. | 1 |  |  |
|  | Газозаборна глава |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна гъвкъв компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ревизия и подмяна предпазна ламарина на гъвкав компенсатор б =10мм | м2 | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна носеща конструкция на ГЗГ | лм | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна на уч-ци от корпуса -малък и голям таван | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна на износена ламарина на ГЗШ Ст.3 б = 6мм | м2 | 5 |  |  |
| 6 | Забаряване на скъсани шевове на компесатор ГЗШ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна обшивка около течка ГЗШ | м2 | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци Ст.12х18Н9Т над патрубока б=6мм | м2 | 2 |  |  |
|  | ГУ -12И |  |  |  |  |
|  | Бридова горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1800х900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 2 |  |  |
| 5 | Подмяна хоризонтален разсекател | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Подмяна клапа ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Подмяна на клапа айросмес -БГ | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Подмяна износени участъци СПСт3 δ=10 мм | м2 | 5 |  |  |
| 11 | Наплавка износени участъци от БГ | м2 | 10 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Основна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна изн. участъци(линзи) от защитна ламарина на гъвкав компенсатор | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсатор 1650 х 900 ГВ-БГ | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Ревизия,ремонт и регулиране на опороподвесна система | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от охлюва СПСт3 δ=10 мм | м2 | 3 |  |  |
| 6 | Подмяна износени участъци на канали - бр.8 (канали) | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Наплавка 2 м2хоризонтален и вертикален разсекател | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Подмяна износени участъци от ОГ | м2 | 6 |  |  |
| 9 | Подмяна на компенсатор ГВ на ОГ -1800х1400 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Наплавка износени участъци от ОГ | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Подмяна на износени и деформирани насочващи участаци на канали впешна камера 1Х 18 Н9Т | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Презаварка на скъсани шевове | л.м. | 20 |  |  |
| 13 | Изрязване и монтаж на люкове | бр. | 2 |  |  |
|  | Мазутна горелка |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт клапa ГВ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подмяна на компенсатор 1000х600 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна платно на гъвкав компенсатор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Раздвижване на клапа на МГ | бр. | 1 |  |  |
|  | Прахоконцентратор |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна лопатки | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Подмяна износени участъци от корпуса | м2 | 6 |  |  |
| 3 | Изрязване и монтаж на люк на кота 6,50 | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Изграждане на скеле от кота 6,50 ÷ 13 | бр | 1 |  |  |
| 5 | Подмяна износени участъци от конус на ПК | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна износени зав.шевове и наплавка | л.м. | 20 |  |  |
|  | Въздуховоди на кота 13 и 22 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и уплътняване на люкове | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Възстановяване припокриваща ламарина на компенсаторите | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Подмяна на компенсаторите | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Възстановяване на скъсани подвески и ремонт на останалите | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Подмяна обшивка | м2 | 6 |  |  |
|  |  | Общо ч/ч: |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик за всяка обособена позиция (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16081 и предмет: “Среден ремонт на КА-12”

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………………. ..................................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на IХ-та обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12 е:

1.1. Обща стойност -  ................... лева, /словом: ...........................................................

..................................../ лв., без ДДС, в т.ч. разходи за труд - .....................лв. при разчетена часова ставка от .........................лв./ч.ч., разходи за консумативи, материали и др, - ..........................лв.

1.2. Предложената цена е без ДДС и е изготвена, съгласно зададените от Вас технически изисквания и обем дейности за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията за участие.

1.3 Декларираме, че в цената сме включили всички разходи за труд, материали и кнсумативи, необходими за извършване на ремонтните работи, обект на обществената поръчка.

1.4 Към настоящата оферта прилагаме попълнен, подписан и подпечатан обем за ремонтните дейности с посочени човеко часове, материали и консумативи за всяка операция.

2. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:  до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Забележка:

Спецификациите се попълват без да разделят или обединяват редове /позиции/ и се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или MO Word.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/

подпис: ....................................

дата: .........................................			име:...........................................

град: .............................................			длъжност: .................................

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ІХ обособена позиция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕМ |  |  |  |  |  |  |
| за извършване на среден ремонт на арматура, |  |  |  |  |  |  |
| тръбопроводи и барабани на КА-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование на Арматурата | м. ед. | Количество | Типов обем ч/ч | Матер. и консумат. |  |
|  | Проверка и ремонт на: |  |  |  |  |  |
| 1 | Баланси ОП Ду-175 | бр. | 4 |  |  |  |
| 2 | ИК на ОП -Ду-20 | бр. | 4 |  |  |  |
| 3 | ЗВ 3 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | ЗВ 1,2 - Ду-100 | бр. | 2 |  |  |  |
| 5 | ЗВ 0 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | ЗВ А - Ду50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 7 | ПЗ 5 -А и Б - Ду -100 | бр. | 2 |  |  |  |
| 8 | АС 1,2 - л. и д. Ду-100 | бр. | 4 |  |  |  |
| 9 | РЦ 1,2,3,4 - Ду-50 | бр. | 4 |  |  |  |
| 10 | ОБ - л.и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 11 | Дренажи на ВЕ  25 - Ду-50 | бр. | 8 |  |  |  |
| 12 | Дренажи ВТ на 22 - Ду-50 | бр. | 4 |  |  |  |
| 13 | Баланси МПП - Ду-400 | бр. | 4 |  |  |  |
| 14 | ИК на МПП -Ду-20 | бр. | 4 |  |  |  |
| 15 | НП - 1,2- л. и д. - Ду-20 | бр. | 4 |  |  |  |
| 16 | Подмяна предохранителен клапан на разшеритлен съд на НП-Ду-150/16 | бр. | 1 |  |  |  |
| 17 | ЗВ О - Ду 100 | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | ЗВ Ф - л.и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 19 | ВП-6 - Ду-300 | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | ВП-7 - л. и д. - Ду-225 | бр. | 2 |  |  |  |
| 21 | ВП-8 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 22 | ВП-9 - л. и д. - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 23 | Подмяна РПК - основно - л. и д. - Ду-175 | бр. | 2 |  |  |  |
| 24 | Монтаж преходи при подмяна на РПК - основно - л. и д. 273/219 | бр. | 4 |  |  |  |
| 25 | РПК - пусково - л. и д. - Ду-100 | бр. | 2 |  |  |  |
| 26 | Дренаж ВН - 13 - Ду-50 ел. | бр. | 2 |  |  |  |
| 27 | Дренажи НН -  13 и ОК - Ду-50 | бр. | 3 |  |  |  |
| 28 | Дренажи ПВ общи - Ду 50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 29 | Байпаси, дренажи и въздушници на  13 - Ду-20 | бр. | 50 |  |  |  |
| 30 | Почистване на редуктори и подмяна маслата | бр. | 40 |  |  |  |
| 31 | Дренажи НТ -  0 - Ду-50 | бр. | 34 |  |  |  |
| 32 | Дренажи НТ -  0 - Ду- 20 /ревизии/ | бр. | 8 |  |  |  |
| 33 | Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения . | м² | 2 |  |  |  |
| 1 | Подмяна на арматура . РВ 1-л. и д. ; РВ 2-л. и д. ; РВ 0 - 1,2,3,4 и с нов тип регулиращ вентил /от ъглов на прав/ | бр. | 8 |  |  |  |
|  | Реконструкция на възли арматура РВ 1,2-л. и д. ; РВ 0 - 1,2,3,4 на  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна коляно - 76 х 10 | бр. | 24 |  |  |  |
| 2 | Подмяна тройници равнопроходни- 76 х 10 | бр. | 3 |  |  |  |
| 3 | Подмяна преходи- 76х10/60х8 | бр. | 12 |  |  |  |
| 4 | Подмяна преходи- 114х14/76х10 | бр. | 4 |  |  |  |
| 5 | Подмяна прав участък до 76 x 10 до L=6000 | бр | 4 |  |  |  |
| 6 | Подмяна прав участък до  x 10 до L=1000 | бр | 2 |  |  |  |
|  | ООС |  |  |  |  |  |
| 1 | Деминтаж и монтаж на опори и подвески за тръбопроводи Ø76 |  |  |  |  |  |
|  | опора неподвижна или плъзгаща | бр | 14 |  |  |  |
|  | Претягане, добавяне на набивка и раздвижване арматурата на: |  |  |  |  |  |
| 1 | ОБ - 1,2 -Ду -100 | бр. | 2 |  |  |  |
| 2 | КРБ 1,2,3,4 - Ду- 465 | бр. | 4 |  |  |  |
| 3 | Забори ОП - л и д -  22 - Ду-10 | бр. | 14 |  |  |  |
| 4 | Всички първични вентили - Ду-10 | бр. | 60 |  |  |  |
| 5 | Всички първични вентили - Ду-20 | бр. | 80 |  |  |  |
| 6 | Арматурата на разшерителя на НП- 22 | бр. | 7 |  |  |  |
| 7 | П-5 и П-6 - Ду-50 | бр. | 2 |  |  |  |
| 8 | Арматурата на МП | бр. | 10 |  |  |  |
| 9 | Вентили котлова вода  15 - л и д - Ду-10 | бр. | 8 |  |  |  |
| 10 | Забори ОП и ППХ - л и д -  13 - Ду10 | бр. | 6 |  |  |  |
| 11 | Aрматурата на Стояците Ду20 | бр. | 16 |  |  |  |
|  | Доставка на необходими материали за извършване на ремонта. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на набивка Chesterton-1600 6x6 mm - 1 кутии х 0.908 кг. | кг. | 0.908 |  |  |  |
| 2 | Доставка на набивка Chesterton-1600 8x8 mm - 1 кутии х 0.908 кг | кг. | 0.908 |  |  |  |
| 3 | Доставка на набивка Chesterton-1600 10x10 mm - 1 кутия х 0.908 кг. | кг. | 0.908 |  |  |  |
| 4 | Доставка на набивка Chesterton-1600 12.7x12.7 mm - 1 кутии х 4.54 кг. | кг. | 4.54 |  |  |  |
| 5 | Доставка на набивка Chesterton-1600 16x16 mm - 1 кутия х 4.54 кг. | кг. | 4.54 |  |  |  |
|  | Тръбопроводи |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна колена на нивомерни колнки- Л н Д - х5 -с три огъвки | бр. | 8 |  |  |  |
| 2 | Подмяна преходи на колена на нивомерни колнки- Л н Д -  | бр. | 8 |  |  |  |
| 3 | Подмяна фосфатна линия на барабан Л. и Д. - 32 - /≈15л.м./ | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | Проверка и ремонт на УТР | бр. | 30 |  |  |  |
| 1 | Да се извърши подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения по обем на ОККМ |  |  |  |  |  |
|  | Колена на дренажи и байпаси на тръбопровод ПВ -32 | м² | 1 |  |  |  |
|  | Колена на тръбопровод ОП -325 | м² | 19 |  |  |  |
|  | ООС |  |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на дефектни опори и подвески за тръбопроводи от Ø76 ÷ Ø465 |  |  |  |  |  |
|  | опора неподвижна или плъзгаща | бр | 5 |  |  |  |
|  | твърда подвеска | бр | 2 |  |  |  |
| 2 | Измерване и определяне натягането на пружини и подвески |  |  |  |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с една пружина | бр | 5 |  |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с две пружини | бр | 5 |  |  |  |
|  | подвеска с две натягания с две пружини | бр | 5 |  |  |  |
| 3 | Подмяна на пружини и подвески или сваляне за определяне състоянието им |  |  |  |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с една пружина | бр | 1 |  |  |  |
|  | подвеска с едно натягане с две пружини | бр | 1 |  |  |  |
|  | подвеска с две натягания с две пружини | бр | 1 |  |  |  |
|  | Барабан - ляво и дясно |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздвижване и добавяне на набивка на арматурата на Барабаните Ду-10 и Ду-20 | бр. | 60 |  |  |  |
|  | Отстраняване на пропуски след ремонтните операции | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Водна и вакуумна опресовка | бр. | 3 |  |  |  |
|  | Почистване на съораженията от метални и не метални отпдъци, резервни части, материали, приспособления, такелажни екипировки | бр. | 1 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА: |  |  |  |  |  |
| Общо труд: |  |  |  |  |  |  |
| Материали и консумативи: |  |  |  |  |  |  |
| Общо труд и материали: |  |  |  |  |  |  |

Проект на договор

Днес…................2016г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

................................................................, със седалище и адрес на управление: ........................................................................................., тел. ............................, факс: ............................. Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: ......................................, Ид № по ДДС: .......................................; IBAN:............................................................................ BIC: ................................... Банка: .............................................................................. – град /клон/офис: ..................................... представлявано от .................................................................................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор  е “Среден ремонт на КА-12” – разделена на осем обособени позиции:

I-ва обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12А;

IІ-ра обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б;

III-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12В;

IV-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г;

V-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д;

VІ-та обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е;

VІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж;

VІІІ-ма обособена позиция – Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12И;

IХ-та обособена позиция – Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-12.

2. Неразделна част от договора са:

2.1. Приложение №1 – Обем.

2.2. Приложение №2 – Технически условия за изпълнение на ремонта.

2.3. Приложение №3 – Основни изисквания към съоръженията при приемане след извършване на основния ремонт.

3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 16081, по ...................... обособена позиция.

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ и фактуриране

1. Общата стойност на договора е ......... лв. /словом:....................../, без ДДС, в т.ч. разходи за труд – ......... лв. при разчетена часова ставка от .......... лв/ч.ч., разходи за консумативи, материали и др. – ............ лв.

2. Единичните цени за труд, материали, консумативи и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи са посочени в Приложение №1.

3. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на осигурените от Възложителя такива.

4. Плащането по договора се извършва до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършения обем работи, успешно преминали 72-часови проби  и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документите представени по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение е 28 дни след спиране на котела за ремонт.  Съгласно ремонтната програма на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2016г. Блок №8 е в среден ремонт в периода  03.10. ÷ 31.10.2016г. (периодът е прогнозен и може да бъде изменен). При изменение в ремонтната програма Изпълнителят ще бъде своевременно уведомен. Срокът на договора започва да тече от датата за начало на ремонта.

2. Сроковете за представяне на отделните актове при извършване на ремонта са посочени в раздел VII на настоящия договор.

IV. ГАРАНЦИИ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.60 на ЗОП, в размер на 5% от стойността му, закръглена до лев, като гарация за изпълнение на договор. Представя се преди подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционният срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 14 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 14 месеца от датата на сключване на договора.

2. Гаранционният срок на изпълнените работи е 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт. Гаранцията започва да тече след завършване на 72 часови проби.

3.В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия.

4.Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети.

5.Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.

5. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72 часови проби и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими за ремонта резервни части и консумативи, упоменати в т.3 от настоящият раздел.

2. Да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи).

3. Възложителят осигурява: резервни части, метали – профили, ламарина и тръби, уплътнителни материали, свързващи елементи, масло, грес и лагери.

4. В срок до 10 дни от началото на ремонта, съвместно с Изпълнителя, да извърши дефектовката.

5. В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72 часовата проба, да организира следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на ремонтираното съоръжение за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на  технически показатели.

6. Да осигури на Изпълнителя за целия период на ремонта захранването с електроенергия, сгъстен въздух на работната площадка, както и ползването на техническата и противопожарна вода.

7. Да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни специализирани подемно - транспортни средства. Правата и задълженията на страните по поддържането и  ползуването им се уточняват с двустранен протокол.

8. Да предаде стълби, площадки и осветление на Изпълнителя, с двустранен протокол.

9. Да определи на Изпълнителя местата, къде да се складира демонтираното оборудване.

10. Да почисти, изключи и обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения.

11. Да допуска Изпълнителя до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действуващите правилници  и нормативни документи.

12. Своевременно да осигури предаването на съоръжението за ремонт с Акт за приемане на оборудването в ремонт, съгласно:

12.1. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи.

12.2. Правилник по безопасност на работа в неелектрически и електрически уредби и елетрически централи /ПБРНЕУЕЦ/.

12.3. Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

13. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните възли.

14. Да организира приемането на съоръженията от ремонт.

15. Да определи лице и съгласува с Изпълнителя местата за изхвърляне на отпадъците. Отпадъците да се изхвърлят разделно. Получаването им става с приемо – предавателен протокол.

16. Да  съгласува  технологичните графици  на  Изпълнителя  и  ги  изисква преди началото на ремонта.

17. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в заявлението му подизпълнители.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете и техническите условия за извършване на  ремонта на КА-12, посочени в Приложения № 1, 2 и 3 – неразделна част от договора.

2. Да извърши ремонта в съответствие с установените технически изисквания по представената от Възложителя документация.

3. Да разработи технологичен график за ремонта на съоръжението като го съгласува с Възложителя и с останалите изпълнители, с които има съвместна работа.

4. Необходимите за ремонта материали, предоставени от Възложителя се получават от склада му с подписано от началник цеха или негов заместник искане. Искането задължително се подписва и от крайния получател (отговорника на съответния подобект). Тези материали се получават не по-рано от 2 дни преди влагането им, като същите се заявяват писмено в  журнала на КЦ-Е.

5. Да участвува съвместно с Възложителя в отдефектоването на съоръжението. Дефектовката се удостоверява с констативен протокол, подписан от двете страни.

6. Да осигури поддържането и експлоатацията на стационарните подемно-транспортни съоръжения и стационарното осветление на площадката за ремонт и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.

7. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на Възложителя.

8. Да представи формуляри и актове за извършените работи, както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала в срокове, съгласно т.1.1.2 от раздел VII.

9. Всеки ден да почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци. Да транспортира отпадъците до определени за целта места и да подписва приемо – предавателен протокол за транспортираните отпадъци с представител на Възложителя.

10. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на територията на Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

11. При извършване на ремонта да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.

12. Да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата.

13. Преди изпълнение на заваръчни съединения подлежащи на безразрушителен контрол и термообработка, Изпълнителят представя в ОКМ за съгласуване технологии за заварянето и термообработка на горе упоменатите заваръчни съединения.

14. Изпълнителят да представя на технолога по заваряне в ОКМ документ, удостоверяващ че отчитащия апарат, използван при термообработка е преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитвателен орган.

15. Изпълнителят представя сертификат за качество на използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.

16. Да изпълнява клаузите на „Инструкцията за организация на ремонтите на енергетичното оборудване в системата на „НЕК”ЕАД””, отнасящи се до неговата дейност на територията на Възложителя.

17. Да спазва приетия Правилник за вътрешния трудов ред при изпълнение на ремонта на територията на Възложителя; Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилник по БРНЕУЕЦ; Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

18. Изпълнителят прилага списък на ръководния персонал, който ще има право: да присъства на оперативките касаещи ремонта и да получава своевременно протоколите от тях; да подписва заявките за пробните изпитания на съоръженията; да контактува с отговорниците по ремонта на КА 12 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма.

19. При документирането на сделките (фактурирането) да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС.

20. При извършване на дейностите да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.

21. Изпълнителят и подизпълнителя/и при изпълнението на договора са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

22. Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

23. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

23.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

23.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

24. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

25. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

26. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

27. Изпълнителят се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

28. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

29. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

1. Приемането на съоръжението от ремонт се извършва с писмено искане от Изпълнителя  на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане.

1.1. Повъзлово приемане се извършва на агрегати, механизми и възли, предмет на договора и обхваща:

1.1.1. Подробен оглед и проверка на работата им при пускане и действие.

1.1.2. Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане със срокове посочени в Приложение №2.

1.2. Комплексно приемане на ремонтираното съоръжение се извършва след приключване на повъзловото приемане и включва пускане в работа и натоварване на  съоръженията до достигане на номинален товар.

2. Преди пристъпване към пускане на съоръженията всички наряди за работа трябва да бъдат закрити от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт предадена на Възложителя.

3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72 часови комплексни изпитания на съоръженията. Изпълнителят участвува със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.

4. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се отстраняват от Изпълнителя на ремонта, в срокове съгласувани с Възложителя.

5. Съоръжението се счита за прието след 72 часова работа, в редовна експлоатация,  при  достигнати номинални параметри на работа.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

10. При неспазване на междинните срокове за ремонта на КА-12 по вина на Изпълнителя, отразено в протокол от оперативка, се налага санкция за забава в размер на 1% от стойността на подобекта на ден, но не повече от 10% от стойността на подобекта. Тези санкции се удържат след крайния срок на ремонта.

11. Възложителят налага следните санкции при неспазване на изискванията по време на ремонта:

11.1. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци от котелна зала на КА 12 или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 3 000 лв. на Изпълнителя.

11.2. При предаване на съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност Възложителят осигурява на Изпълнителя по две газови и две въздушни опресовки. За всяка следваща газова, водна и(или) вакуммна опресовки  фирмите Изпълнители с неподписани преди тях актове за газова, водна и вакуумна плътност заплащат:

- за газова опресовка- по 5 000 лв

- за водна опресовка- по 3 000 лв

- за вакуумна опресовка- по 3 000 лв

11.3. За всяко неприсъствие или неполучен протокол от оперативка на фирмата нарушител се налага глоба в размер на 500 лева.

11.4. Санкция в размер на 1500 лв. при нарушение на:

–  Правилник за вътрешния  ред;

– Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;

– Правилник по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/;

– Наредба № I – 209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

11.5. За всяко следващо нарушение по т.11.4 от текущия раздел се налага санкция в размер на 3000 лв.

12. Всички разходи след първо пускане на ремонтираното съоръжение, направени от Възложителя,  дължащи се на  некачествен ремонт са за сметка на Изпълнителя, който заплаща и разходите по демонтажа и монтажа на съоръжението, подмяната на износените части и транспортните разходи.

13. При неспазване на крайният срок за ремонта на съоръжението, съгласно Акт за завършена работа от Приложение №2, по вина на Изпълнителя, той заплаща следните неустойки: 1% на ден върху стойността на договора за всеки ден забава, както и сумата от 1450лв. за всеки час закъснение от часа обявен за край на ремонта на блока; 760 лв. за всеки час закъснение от крайния срок на ремонта на котела; 2000 лв. за всеки час закъснение от пуска на котела. Максималният размер на неустойките за забава е 20% от стойността на договора.

14. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3800 лв. за всеки час закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на  неустойка за забава е 20% от стойността на договора.

15. В гаранционния срок Възложителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на ремонта, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя и се заплащат от Изпълнителя, при невъзможност да се изпълнят условията на т.9 от настоящия раздел.

16. При появява на дефект на съоръжение, предмет на настоящия договор довело до спирането му, Възложителят  извършва необходимия ремонт от името и за сметка на Изпълнителя, като го уведомява писмено в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Възложителят съставя констативен протокол, в който се произнася за причините и виновността, като същият е задължителен за страните по договора.

17. При появява на дефект на съоръжение предмет на настоящия договор, недовело до спирането му и тогава, когато Възложителя по т.8 от текущия раздел не е извършил необходимия ремонт, уведомява Изпълнителя за това в срок от 24 часа в делничен ден или през първия работен. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител до 24 часа след съобщението за констатиране на некачествено извършената работа. Възложителят сам съставя констативен протокол относно причините и виновността и той е задължителен за двете страни.

18. Ако Изпълнителят по време на ремонта със свои действия нанесе щети на Възложителя, повреди оборудване, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени щети на Възложителя ги възстановява в пълен размер.

19. През периода на окончателната оценка за качеството на ремонта при констатирано отклонение в технологичните показатели подробно описани в Приложение №3, Изпълнителят дължи неустойка като за процента превишаване над допустимото, се заплаща съответния процент от стойността на ремонта на съоръжението.

Ако Възложителят е претърпял вреди в по-големи размери, то те са за сметка на Изпълнителя в едно с пропуснатите ползи.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и  при отпадане необходимостта от договора.

2. При прекратяване на договора при условията на т.1 от настоящият раздел от страна на Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

3. При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/, Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, Наредба №81213-647/01.10.2014 г.. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани Изпълнителя, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа.

4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:

- На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

- При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок от 10 дни считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

5.Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

6. При прекратяване на договора финансовите взаимоотношения се уреждат с двустранен споразумителен протокол.

X. ФОРС МАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието.

3. Уведомяването по т.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

XІ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат решени с преговори между  страните,  се  решават по съдебен ред, по българското законодателство.

XIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнителят се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни части, възли и други елементи на оборудването, а Възложителят да обезпечава приемането им.

2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

3. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и действащите нормативни документи.

4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

5. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.

6. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът не е декларирал участие на подизпълнители."

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………..……………... (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на кандидат/ участник) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………...………………………………………………………..………..

във връзка с участие в обществена поръчка рег. № ........... и предмет: „………….……………………….................................................................................................“

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. Участникът, който представлявам, НЕ Е нарушил принципа на равнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП, тъй като:

А. НЕ Е участвал в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката;

Б. Участвал е в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, но участието му НЕ ВОДИ до нарушаване принципа на равнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП.

\НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА/

2. Участникът, който представлявам, НЕ Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Участникът, който представлявам, Е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Представляваният от мен участник НЕ Е в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: .......................... г.	                            	Декларатор: ............................

(дата на подписване)                                                                   (подпис и печат)

Забележка:

* Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

*Обстоятелствата по т. 4 от декларацията се попълват от лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………..……………... (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на кандидат/ участник) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление …………………………………………….……………………………………………………..………..

във връзка с участие в обществена поръчка рег. № ........... и предмет: „………….………………………............................................................................................................“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен кандидат/ участник Е/НЕ Е доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

\НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА/

2. СЪМ /НЕ СЪМ опитал да:

а) повлияя на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получа информация, която може да ми даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

\НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА/

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: .......................... г.			                             	Декларатор: ............................

(дата на подписване)                                                                                            (подпис и печат)

Забележка:

* Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4  и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

* Обстоятелствата по т. 2 от декларацията се попълват от лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.66, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................

притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. ...................... с ЕГН...............................,  в качеството ми на представляващ ..................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. №......................., с предмет: “.................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществена поръчка рег. №……....................... с предмет: “……................………………………………………………………………………………................…………………………………………………............................................………………………” ще използвам подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на съответните подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка, са както следва за всеки деклариран подизпълнител:

| № | Подизпълнител (точно наименование, контакт) | Работи от поръчката, които ще извършва | Дял в % от стойността на поръчката |
| --- | --- | --- | --- |

Декларирам, че посочените подизпълнители отговарят на нормативните изисквания за извършване на предмета на обществената поръчка съобразно приложимото българско законодателство.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

...................г 																	                             Декларатор: 	..............................

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие в ОП от подизпълнители

От ..............................................................................................................................................................,

ЕГН .............................., с постоянен адрес: гр. ........................................................... община:........................................ кв./жк/................................, ул............................................................

................................................№..........., вх........, ет........., ап........, притежаващ л.к.№ ...................................., издадена на ................. от МВР гр.........................................., лично и в качеството си на ....................................................../ Управител, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "..................................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен да участвам като подизпълнител при изпълнението на обществена поръчка рег. № ……...., с предмет: “ ........................................................................................................ ........................................................................”

При изпълнението на предмета на поръчката ще извършвам следните дейности:...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................,

които представляват ……..% от общата стойност

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: ........................              	                Декларатор: .........................

Име:..................................

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява подизпълнителя на участника/кандидата.

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.66, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................

притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. ...................... с ЕГН...............................,  в качеството ми на представляващ ..................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. №......................., с предмет: “.................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изпълнението на обществена поръчка рег. №…........…...., с предмет: “……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………. ” НЯМА да използвам подизпълнители.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

...................г 																	                                  Декларатор:

..............................

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………..……………... (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участник) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление…………………………………………………………………………………..………..

във връзка с участие в обществена поръчка рег. № ........... и предмет: „………….………………………............................................................................................................“

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

Представляваният от мен кандидат или участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат/участник в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

............................г 						Декларатор: .........................

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.40 от ППЗОП

Образец

- (наименование и адрес на Възложителя)

### Банкова гаранция №.........

##### за изпълнение на договор за обществена поръчка

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и ………………………….., със седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №……………. с предмет: „………………….” /наричан по-нататък Договор/.

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо …………… лв. /……………………..лева/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от…………… до ………………... и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” ….

С уважение,

………………

(БАНКА)